ГОСТ 12.1.018-93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| Система стандартов безопасности труда | ГОСТ 12.1.018-93 |
| --- | --- |
| ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ |  |
| СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА |  |
| Общие требования |  |
| Occupational safety standards system. |  |
| Fire and explosion safety of static electricity. |  |
| General requirements |  |

Дата введения 01-07-93

1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования электростатической искробезопасности (ЭСИБ) в целях обеспечения пожаровзрывобезопасности производственных процессов, их компонентов (людей - участников процессов( производственного оборудования), веществ и материалов, а также окружающей среды (далее - объектов защиты).

Термины, применяемые в настоящем стандарте( и пояснения к ним приведены в приложении.

2. Электростатическая искробезопасность должна обеспечиваться за счет создания условий( предупреждающих возникновение разрядов статического электричества( способных стать источником зажигания объектов защиты.

3. Для оценки электростатической искробезопасности объекта защиты необходимо определить:

электростатическую искроопасность объекта защиты;

чувствительность объекта защиты к зажигающему воздействию разрядов статического электричества.

4. Электростатическая искроопасность объекта защиты выражается энергией разряда статического электричества W, который может возникнуть внутри объекта или с его поверхности.

Электростатическая искроопасность объекта защиты должна определяться в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими документами и стандартами предприятия.

5. Электростатическую искроопасность объекта защиты определяют следующие показатели:

электростатические свойства материалов - удельное объемное электрическое сопротивление( удельное поверхностное электрическое сопротивление( относительная диэлектрическая проницаемость и постоянная времени релаксации электрических зарядов;

геометрические параметры - данные о расположении( объемного и поверхностного электрического заряда относительно заземленных электропроводных поверхностей; данные о конфигурации (форма( толщина) покрытий( пленок или непроводящих стенок( являющихся составными частями объекта защиты;

динамические характеристики процессов - скорость относительного перемещения находящихся в контакте тел( слоев жидкости или сыпучих материалов; взаимное давление находящихся в контакте тел; интенсивность диспергирования и скорость деформации твердых тел;

параметры( характеризующие окружающую среду( - температура( давление( влажность( содержание аэрозолей или пыли( окислителей( горючих( тушащих или инертных веществ.

6. Чувствительность объекта защиты к зажигающему воздействию разрядов статического электричества определяется минимальной энергией зажигания веществ и материалов Wmin.

7. Электростатическая искробезопасность объекта защиты достигается при условии выполнения соотношения

где Wmin  - энергия разряда, который может возникнуть внутри объекта или с его поверхности( Дж;

К - коэффициент безопасности( выбираемый из условий допустимой (безопасной) по ГОСТ 12.1.004( ГОСТ 12.1.010 вероятности зажигания или принимаемый равным 0(4;

Wmin - минимальная энергия зажигания( Дж.

8. За энергию разряда статического электричества допускается принимать энергию( выделяющуюся на участке искрового канала длиной l( соответствующую длине разрядного промежутка( при котором определена чувствительность объекта защиты к зажигающему воздействию разрядов статического электричества.

Для газо- и паровоздушных смесей допустимо принимать

(

где So - безопасный экспериментальный зазор (БЭМЗ)( определяемый по ГОСТ 12.1.011.

Для пылевоздушных смесей допускается применять длину участка l( установленную по методу определения минимальной энергии зажигания в ГОСТ 12.1.044.

9. Минимальную энергию зажигания указывают в стандартах и технических условиях на вещества и материалы, а также в системах стандартных справочных данных.

10. Электростатическую искробезопасность объектов защиты следует обеспечивать снижением электростатической искроопасности (п. 5) и их чувствительности (увеличением Wmin) к зажигающему воздействию разрядов статического электричества (п. 6).

11. Снижение электростатической искроопасности объектов следует обеспечивать регламентированием показателей по п. 5 и применением средств защиты от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.4.124.

12. Снижение чувствительности объектов( окружающей и проникающей в них среды к зажигающему воздействию разрядов статического электричества следует обеспечивать регламентированием параметров производственных процессов (влагосодержания и дисперсности аэровзвесей( давления и температуры среды и др.) влияющих на W и флегматизацию горючих сред.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ( ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ( И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| № п/п | Термин | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Статическое электричество | Совокупность явлений( связанных с возникновением( сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках |
| 2. | Электростатическая искробезопасность объекта защиты | Состояние объекта защиты, при котором исключается возможность возникновения пожара или взрыва от разрядов статического электричества |
|  | Электростатическая искробезопасность |  |
| 3. | Электростатическая искробезопасность объекта защиты | Состояние объекта защиты, при котором имеется возможность возникновения в объекте или на его поверхности разрядов статического электричества( способных зажечь объект( окружающую или проникающую в него среду |
| 4. | Минимальная энергия зажигания | По ГОСТ 12.1.044 |
| 5. | Постоянная времени релаксации электрических зарядов | Время( в течение, которого электрический заряд объекта при свободной утечке уменьшается в e раз |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК № 274 «Пожарная безопасность»

РАЗРАБОТЧИКИ:

Д. И. Юрченко; Г. И. Смелков, д-р техн. наук; В.Н. Веревкин, канд. техн. наук; М.С. Васильев; Р.Ф. Садыков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24.09.92 № 1267

3. СРОК ПРОВЕРКИ – 1997 г., периодичность проверки – 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 12.1.018-86

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД( на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.004-91 | 7 |
| ГОСТ 12.1.010-76 | 7 |
| ГОСТ 12.1.011-78 | 8 |
| ГОСТ 12.1.044-89 | 8 |
| ГОСТ 12.4.124-83 | 11 |